Проект

Схема водоснабжения и водоотведения

Красноборского сельского поселения

Пудожского района Республики Карелия

2014г.

Содержание

Введение	2

Паспорт схемы	3

Глава 1. Схема водоснабжения	5

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	7

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	9

1.2 Существующие балансы водопотребления	10

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	11

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	12

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	14

Глава 2. Схема водоотведения.	0

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	0

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	0

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	0

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования	1

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	1

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	2

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	2

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	3

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	6

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Красноборского сельского поселения на период до 2034 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого и.о. Главы Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия.

- Генерального плана Красноборского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Красноборского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Карелия, Пудожский район, Красноборское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Красноборского сельского поселения в целом;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах Красноборского сельского поселения;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2024г.

- установка приборов учета

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство водонапорных башен;

- бурение  артезианских скважин в населенных пунктах д.Нигижма, д.Гакугса, п.Чернореченский;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  КОС;

- прокладка напорных линий от жилого фонда до самотечных коллекторов.

Второй этап 2024-2034г.

- строительство поверхностного водозабора;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство новых КОС;

- прокладка напорных линий от КНС до КОС.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Общие сведения о Красноборском сельском поселении Пудожского муниципального района республики Карелия

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Красноборское сельское поселение |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д. Каршево (Кичаково) – относятся к выявленным историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325; п.Красноборский, д. Нигижма, п. Чернореченский, д. Гакугса |
| 4 | Административный центр | п. Красноборский |
| 5 | Расстояние до административного центра района г. Пудож | 20 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 399 км |
| Население |  |  |
| 7 | Численность населения на 01.01. 2014 год | 1457 чел |
| Территория |  |  |
| 8 | Площадь в существующих границах | 290295 га |
| Климат |  |  |
| 9 | Климатический район | II В |
| 10 | Абсолютная минимальная температура | -44 °С |
| 11 | Абсолютная максимальная температура | +34 °С |
| 12 | Продолжительность безморозного периода | 105 дней |
| 13 | Продолжительность отопительного периода | 235-245 дней |
| 14 | Средняя скорость ветра | 3,4 м/сек |
| 15 | Уровень грунтовых вод | 0, 3 – 2,0 метра |
| Рельеф |  |  |
| 16 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 17 | Абсолютные отметки поверхности | 150-250 метров |

«Красноборское сельское  поселение» входит  в  состав  муниципального  образования  «Пудожский муниципальный  район». Административным центром Красноборского сельского поселения является поселок Красноборский.

Поселок Красноборский расположен в 20 км от районного центра  г.Пудожа. Ближайшие населенные пункты  п.Шальский  -  36 км., п. Колово – 30 км.. Автомагистраль соединяет   с   г. Вытегра –  80  км.

В Красноборское сельское поселение входят 5 населенных пунктов : п.Красноборский,   п. Чернореченский -9 км, д.Каршево – 4 км, д.Нигижма - 3 км, д.Гакугса – 13 км.

## Территория Красноборского сельского поселения граничит с территориями  Пудожского городского поселения, Шальского сельского поселения и Вытегорским районом Вологодской  области.

Климат  континентальный. Зима  холодная, температура  достигает  до  -40˚ С, лето  умеренно  теплое, в  июле  - до  +20˚ С,  + 25˚ С. В  июне  наступает  время  белых  ночей. В  зимний  период  световой  день  короткий – 4 часа.

В состав Красноборского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 01.01. 2014г.):

- п.Красноборский ( 552 чел.)

- д. Каршево ( 476 чел.)

- д. Нигижма (  94 чел.)

- д. Гакугса ( 139 чел.)

- п.Чернореченский  ( 196 чел.)

Итого общая численность населения на 01.01.2014г. составляет 1457 человек.

В состав Красноборского сельского поселения входят 5 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют п.Красноборский, д.Каршево, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных колодцев, привозной воды.

### 1.1.2 Описание  функционирования систем водоснабжения.

Источником Водоснабжения поселка Красноборский  Пудожского района является поверхностный водоем – озеро Мурмозеро.

Озеро Мурмозеро расположено на территории Красноборского сельского поселения . Координаты расположения – 61 39 30 С.Ш., 36 21 20 В.Д.

Вода из оз. Мурмозеро поступает по двум самотечным линиям диаметром. 125 мм. В береговой колодец, откуда насосами 1-го подъема подается на водопроводную башню  и в разводную сеть потребителям.

Проектная мощность водозаборных сооружений 800 кбм./сут (фактическая- 57кбм/сутки)

Общая протяжённость сетей водоснабжения п.Красноборкий – 5,3 км. Годы постройки: 1980 года.

Источником водоснабжения д. Каршево Пудожского района  является поверхностный водоем – озеро Долгое, расположенное  на территории Красноборского сельского поселения, координаты озера -61 41 00 С.Ш., 36 16 00 В.Д.

Забор воды из озера Долгое поступает по двум самотечным линиям диаметром 125 мм в береговой колодец, откуда насосами 1-го подъема подается в резервуар чистой воды, после чего насосами второго подъема подается на водонапорную башню и в разводную сеть потребителю.

Общая протяжённость водопроводных сетей д. Каршево – 1,9 км. Год постройки: до 1980 года.

В настоящее время обслуживающей организацией является ООО «Гарант».

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2014г.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВОС п.Красноборский | Водозабор (проектная) | 1987 | 0,8 | - | - |
|  |  | Водозабор (фактическая) | 1987 | 0,057 | - | - |
| 2 | ВОС д. Каршево | Водозабор (проектная) | 1985 | 0,2 | - |  |
|  |  | Водозабор (фактическая) | 1985 | 0,016 | - | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Красноборского сельского поселения

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | мощность, кВт |  |
| 1 | ВОС п.Красноборский | 2 рез. (РЧВ) V=400м³ | 4А160S2у3 | 15 | - |
|  |  |  | 4А160S2у3 | 15 | - |
|  |  |  | 4А160S2у3 | 15 | - |
|  |  |  | 4А160S2у3 | 15 | - |
| 2 | ВОС д. Каршево | 1 рез. (РЧВ) V=100м³ | АИР112М2 | 3,5 | - |
|  |  |  | АИР112М2 | 7,5 | - |

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных,  трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяжённостью 7,2 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Красноборского сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Красноборского сельского поселения проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде населенных пунктов источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на хозяйственные нужды населения.

Таблица водопотребления по Красноборскому сельскому поселению на 2014г.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Вид благоустройства | Средне суточн. норма на ед. изм. л/чел | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п.Красноборский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 225 | Жилье с титаном | 150 | 33,7 | 12,3 | 35,4 |
|  |  |  | 115 | полублагоустроенное | 96 | 11,0 | 4,0 | 11,55 |
|  |  |  | 212 | с колонки | 33,3 | 7,1 | 2,6 | 7,5 |
| Объекты соц. сферы | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 5 |  | - | 1,5 | 0,8 | 1,6 |
| Прочие потребители | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 5 |  | - | 6,2 | 2,3 | 6,5 |
| д. Каршево, д.Нигижма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | Полублагоустроенное | 96 | 1,9 | 0,7 | 2 |
|  |  | чел | 550 | с колонки | 33,3 | 18,3 | 6,7 | 19,2 |
| Объекты соц. сферы | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 3 |  | - | 1,5 | 0,6 | 1,6 |
| Прочие потребители | Прочие потребители | кол-во договоров | 3 |  | - | 1,3 | 0,5 | 1,4 |
|  | Всего | чел |  |  |  | 82,5 | 30,5 | 85,35 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Красноборского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Красноборского сельского поселения приведены  в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 01.01.2014 г | Расчетный срок - 2024г. |  | Расчетный срок - 2034г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | п.Красноборский | - | 552 | 27 | 579 | 28 | 607 |
| 2 | д. Каршево | - | 476 | 23 | 499 | 24 | 523 |
| 3 | д Нигижма | - | 94 | 4 | 98 | 4 | 102 |
| 4 | д. Гакугса | - | 139 | 7 | 146 | 7 | 153 |
| 5 | п.Чернореченский | - | 196 | 9 | 205 | 10 | 215 |
|  | Итого |  | 1457 | 70 | 1527 | 73 | 1600 |

В перспективе развития Красноборского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Красноборского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2034 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

150 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 5.

Таблица суммарного водопотребления по Красноборскому сельскому поселению на период с 2024 по 2034гг.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Вид благоустройства | Средне суточн. норма на ед. изм. л/чел | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п.Красноборский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап до 2024 | Хоз-питьевые нужды | чел | 236 | Жилье с титаном | 150 | 35,4 | 13 | 37 |
|  |  |  | 120 | полублагоустроенное | 96 | 11,6 | 4,2 | 12,12 |
|  |  |  | 223 | с колонки | 33,3 | 7,5 | 2,7 | 7,9 |
| Объекты соц. сферы | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 6 |  | - | 1,8 | 0,96 | 1,92 |
| Прочие потребители | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 6 |  | - | 7,44 | 2,76 | 7,8 |
| д. Каршево, д.Нигижма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап до 2024 | Хоз-питьевые нужды | чел | 21 | Полублагоустроенное | 96 | 2 | 0,73 | 2,1 |
|  |  | чел | 576 | с колонки | 33,3 | 19,2 | 7 | 20,2 |
| Объекты соц. сферы | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 4 |  | - | 2 | 0,8 | 1,68 |
| Прочие потребители | Прочие потребители | кол-во договоров | 4 |  | - | 1,7 | 0,6 | 1,86 |
|  | Всего | чел |  |  |  | 88,64 | 32,75 | 92,58 |
| п.Красноборский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II этап до 2034 | Хоз-питьевые нужды | чел | 247 | Жилье с титаном | 150 | 37,07 | 13,5 | 38,9 |
|  |  |  | 126 | полублагоустроенное | 96 | 12,1 | 4,4 | 12,7 |
|  |  |  | 234 | с колонки | 33,3 | 7,8 | 2,9 | 8,25 |
| Объекты соц. сферы | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 7 |  | - | 2,1 | 1,12 | 2,24 |
| Прочие потребители | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 7 |  | - | 8,68 | 3,22 | 9,1 |
| д. Каршево, д.Нигижма |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| II этап до 2034 | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | Полублагоустроенное | 96 | 2,09 | 0,77 | 2,2 |
|  |  | чел | 603 | с колонки | 33,3 | 20,13 | 7,37 | 21,12 |
| Объекты соц. сферы | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 5 |  | - | 2 | 1 | 1,76 |
| Прочие потребители | Прочие потребители | кол-во договоров | 5 |  | - | 2,2 | 0,55 | 2,3 |
|  | Всего | чел |  |  |  | 94,17 | 34,83 | 98,57 |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Красноборского сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Планируется реконструкция и модернизация ВОС, расположенного в п.Красноборский, необходима установка два РЧВ V=200м3, а также модернизация ВНС-1п и 2п. Строительство новых водоочистных сооружений. Прокладка новых водопроводных сетей по улицам Центральная, Мира, Озерная, Новой п.Красноборский.

Планируется реконструкция и модернизация ВОС, расположенного в д.Каршево, необходима установка РЧВ V=100м3, а также модернизация ВНС-1п и 2п. Реконструкция водоочистных сооружений. Прокладка новых водопроводных сетей по улицам Молодежная, Зеленая, Советская, Школьная, Луговая, Лесная д.Каршево.

В качестве источника водоснабжения д. Нигижма,  д. Гакугса, п.Чернореченском проектом предлагается пробурить по две артезианские скважины, которые будут работать  в  режиме одна – рабочая, другая – резервная производительностью 2,0л/с каждая.

В д.Нигижма, д.Гакугса, п.Чернореченский предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в  п.Красноборский, д.Каршево предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба на 200 мест со сценой проектом предлагается  установка новых пожарных кранов.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов и составляет 67 710 000 рублей.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Таблица 6

Предварительный расчет стоимости работ

| № | Наименование населенного пункта | Состав работ | Объем по водопотреблению и по кол-ву стоков, м.куб./сутки | Затраты на реконструкцию магистральных водопроводных сетей т.руб. | Затраты на реконструкцию сооружений водоподготовки т.руб. | Затраты на проектную и рабочую документацию, тыс.руб. | Стоимость* работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос.Красноборский д.Каршево | Реконструкция существующей системы водоснабжения и водоотведения, инженерная подготовка под устройство ВОС и КОС, поставка и выполнение строительно-монтажных работ по ВОС и КОС, выполнение работ по запуску и наладке ВОС и КОС | 200 | 29250,00 20000,00 | 7000,00 7000,00 | 2 960,00 1500,00 | 39 210,00 28500,00 |
|  | Итого: |  |  | 49250,00 | 14000,00 | 4460,00 | 67 710,00 |

* В стоимость работ входят работы по сбору исходно-разрешительной документации, разработка проектной стадии, работы по подготовке территории строительства, разработка и согласование проекта П и РД, подготовительные работы, весь комплекс строительно-монтажных работ, закупка и поставка материалов и оборудования, пусконаладочные работы. Стоимость указана с НДС.

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Красноборского с. п. сети канализации имеет п.Красноборский.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части п.Красноборский самотёком поступают в приёмный резервуар действующей канализационной насосной станции. Сети водоотведения п.Красноборский  выполнены из керамических, чугунных труб. Общая протяжённость сетей составляет 2,2 км. Канализационная насосная станция жилого посёлка введена в эксплуатацию в 1983г., на ней установлены насосы 4А160S2у3 мощностью 17кв/ч 1 шт.. Сточные воды от КНС   по двум напорным коллекторам Ø150мм перекачиваются на поля фильтрации (иловые площадки).

Жилые дома окраины п.Красноборский и населенных пунктов д.Каршево, д.Нигижма, д.Гакугса, п.Чернореченский оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Таблица 7

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс. м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Красноборский | 1983 | 0,2 | 4А160S2у3 | 1 |

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотвеедения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Красноборского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

3.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

4. Отсутствует сбор и утилизации жидких и твердых бытовых отходов в населенных пунктах.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Красноборского поселения приведены в таблице 8. Расходы сточных вод от п.Красноборский  представлены в таблице 8.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица водоотведения по Красноборскому сельскому поселению на 2014г.

Таблица 8 .

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Вид благоустройства | Средне суточн. норма на ед. изм. л/чел | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п.Красноборский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 225 | Жилье с титаном | 150 | 33,7 | 12,3 | 35,4 |
| Объекты соц. сферы | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 5 |  | - | 1,5 | 0,8 | 1,6 |
| Прочие потребители | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 5 |  | - | 6,2 | 2,3 | 6,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Красноборского сельского поселения приведены в таблице 9.

Таблица суммарного водоотведения по Красноборскому сельскому поселению на период с 2024 по 2034гг.

Таблица 9

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Вид благоустройства | Средне суточн. норма на ед. изм. л/чел | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п.Красноборский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап до 2024 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 236 | Жилье с титаном | 150 | 35,4 | 13 | 37 |
| Объекты соц. сферы | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 6 |  | - | 1,8 | 0,96 | 1,92 |
| Прочие потребители | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 6 |  | - | 7,44 | 2,76 | 7,8 |
| п.Красноборский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II этап до 2034 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 247 | Жилье с титаном | 150 | 37,07 | 13,5 | 38,9 |
| Объекты соц. сферы | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 7 |  | - | 2,1 | 1,12 | 2,24 |
| Прочие потребители | Хоз-питьевые нужды | кол-во договоров | 7 |  | - | 8,68 | 3,22 | 9,1 |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения в п.Красноборский предлагается реконструкция и модернизация существующей канализационной насосной станции, строительство новых канализационных очистных сооружений.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация КОС п.Красноборский;

- Для сбора и утилизации жидких бытовых отходов от жилищного фонда и объектов социального назначения населенных пунктов: д.Каршево, д.Нигижма, д.Гакугса, п.Чернореченский необходимо приобретение вакуумной установки .

- Для обеспечения комфортного проживания под будущее жилищное строительство предусматривается строительство новых септиков для сбора сточных вод.

## 2.5. Оценка капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов и составляет 10 740 000 рублей.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Таблица 10

Предварительный расчет стоимости работ

| № | Наименование населенного пункта | Состав работ | Объем по водопотреблению и по кол-ву стоков, м.куб./сутки | Затраты на реконструкцию сооружений очистки сточных вод, т.руб. | Затраты на проектную и рабочую документацию, тыс.руб. | Стоимость* работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Красноборский | Реконструкция существующей системы водоснабжения и водоотведения, инженерная подготовка под устройство ВОС и КОС, поставка и выполнение строительно-монтажных работ по ВОС и КОС, выполнение работ по запуску и наладке ВОС и КОС | 200 | 10000,00 | 740,00 | 10740,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

* В стоимость работ входят работы по сбору исходно-разрешительной документации, разработка проектной стадии, работы по подготовке территории строительства, разработка и согласование проекта П и РД, подготовительные работы, весь комплекс строительно-монтажных работ, закупка и поставка материалов и оборудования, пусконаладочные работы. Стоимость указана с НДС.

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2034г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2014-2024г.

- Реконструкция  магистральных водопроводных сетей п. Красноборский, д. Каршево;

- Реконструкция   сооружений водоподготовки п. Красноборский. Д. Каршево;

- Реконструкция  сооружений очистки сточных вод п. Красноборский;

Второй этап 2024-2034г.

- Строительство  магистральных водопроводных сетей п. Красноборский, д. Каршево;

- Строительство   сооружений водоподготовки п. Красноборский. д. Каршево;

- Строительство  сооружений очистки сточных вод п. Красноборский.