Результаты СГМ Пудож 2020

Место отбора проб	показатели	январь	февраль	март	 апрель	 май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	норматив	
Гагарина, 1	цветность	129,9	109,4	133,1	115,7	104,1	99,2	66,7	77,3		119,4			Не более 20 град	
	Окисляемость перманганатная	18,9	22,4	17,2	22	14,4	15,6	12,6	14,3		13,0			Не более 5  мг/л	
	железо	0,74	0,65	0,71	0,92	0,62	0,68	0,33	0,65		0,65			Не более 0,3 мг/л	
	ОМЧ
ОКБ
ТКБ	0	0	0	0	0	2
61
61	0	8
63
63		0
0
0			Не более 50 не допускается в 100 мл	
Полевая 84	цветность	130,1	115,9	130,1	113,7	102,9	86,5	68,1	74,4		119,2			Не более 20 град	
	Окисляемость перманганатная	19,2	18	20,8	18,8	16,8	15,3	12,8	15,4		12,8			Не более 5  мг/л	
	железо	0,77	0,69	0,7	0,95	0,6	0,66	0,39	0,55		0,69			Не более 0,3 мг/л	
	ОМЧ
ОКБ
ТКБ	0	0	0	0	0	2
61
0	0	20		0
0
04			Не более 50 не допускается в 100 мл	
Водозабор Пудож
1 подъем	Цветность
	147,9		134,6											
	Окисляемость перманганатная 
	19,6		21,9										
	Железо
	0,95		0,9										
	ОМЧ
ОКБ
ТКБ	0		0